Приложение № 1

к постановлению администрации

Ольгинского муниципального округа

от 03.04.2026   № 223

План

действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций в сфере теплоснабжения

на территории Ольгинского муниципального округа

на 2026-2027

1. Общие положения

План  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  на территории Ольгинского муниципального округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее — План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Ольгинского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ольгинского муниципального округа. На территории Ольгинского муниципального округа разработана схема теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 18.03.2025).

В настоящем Плане используются следующие понятия и определения:

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления услуг;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«управление ЖКХ» - управление жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа, осуществляющее ежедневный мониторинг оперативной информации по ситуации жизнеобеспечения муниципального округа по данным дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб предприятий округа;

«АВР» - автоматическое включение резерва;

«АПВ» - автоматическое повторное включение;

«авария» – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде.

В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

причинение вреда третьим лицам;

разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Основной задачей администрации Ольгинского муниципального округа является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

Обязанности теплоснабжающих организаций:

организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее – ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

доводить до оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС администрации Ольгинского муниципального округа» (далее – ЕДДС) по тел. 8 (42376) 9-12-96 или 112 информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах;

дежурный диспетчер ЕДДС, в соответствии с инструкциями и на основании полученной информации, оповещает об авариях, инцидентах оперативного дежурного КГУ Приморского края по пожарной безопасности ГОЧС (электронный адрес: edds112@yandex.ru или oper1@primgochs.ru, тел. 8(423)2210-211, 8(423)2210-212) и Главного управления МЧС России по Приморскому краю Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) (телефон 8(423) 240-66-51, электронный адрес: ods_cuks@25.mchs.gov.ru) (далее – ОД ПК, ЦУКС).

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи Плана действий по

ликвидации последствий аварийных ситуаций в

сфере теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального

округа на 2026-2027

2.1. Целью Плана является:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана является:

приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

При поступлении дежурному диспетчеру теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на объектах теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, дежурный диспетчер теплоснабжающей организации обязан в минимально короткий срок:

направить к месту аварии аварийную бригаду;

сообщить о возникшей аварийной ситуации дежурному ЕДДС по тел.                       8-(42376) 9-12-96 или 112,

дежурный диспетчер ЕДДС, в соответствии с инструкциями и на основании полученной информации, оповещает об авариях, инцидентах ОД ПК, ЦУКС;

принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, при необходимости осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено или отключено, период ограничения или отключения;

определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения, изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии, определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Ответственными лицами по локализации и устранению аварии являются:

до прибытия на место руководителя организации – дежурный диспетчер теплоснабжающей организации;

после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии ответственное лицо по локализации и устранению аварии немедленно информирует организации, обслуживающие жилищный фонд и объекты социальной сферы, оперативного дежурного ЕДДС, заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, дежурный диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом оперативному дежурному ЕДДС, заместителю главы администрации Ольгинского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дежурный диспетчер ЕДДС оповещает ОД ПК, ЦУКС.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

по возможности вызвать через диспетчерские службы представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дежурный диспетчер ЕДДС оповещает ОД ПК, ЦУКС.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают по возможности выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с управлением ЖКХ администрации Ольгинского муниципального округа.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа на срок более одних суток, решением главы Ольгинского муниципального округа создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Все получаемые сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии на теплоисточниках, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала обязан:

составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

организовать предотвращение развития технологического нарушения;

принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановка (фотоотчет);

сообщить о произошедшем нарушении в диспетчерскую службу предприятия.

Действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

сохранности жизни людей;

сохранности оборудования;

своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

Приемка-сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения лица, ответственного за ликвидацию аварии. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийной ситуации.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

устранение причин аварии, инцидента;

исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;

отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами;

сообщение о происшедшем руководителю организации.

План мероприятий при аварийном отключении систем

жизнеобеспечения населения на сутки и более

| № п\п |  | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) диспетчерам организаций об авариях на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  | немедленно | Дежурные диспетчера, руководители объектов электро- водо -теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  | Ч (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-технические звенья, группы |
| 3. | При поступлении сигнала оперативному дежурному ЕДДС МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС администрации Ольгинского муниципального округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до Главы Ольгинского муниципального округа, заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства |  | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Дежурный ЕДДС МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС» администрации Ольгинского муниципального округа |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций. |  | Ч + 2ч.00 мин. | Рабочая и оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы |  | Ч+2ч. 30 мин. | Руководитель оперативного штаба |
| 6. | Выезд оперативной группы на место, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. |  | Ч+(2ч. 00 мин - -3час.00 мин). | Руководитель оперативного штаба |
| 7. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. | Руководитель оперативного штаба |
| 8. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости). |  | Ч+3ч. 00 мин. | Отдел по связям с общественностью |
| 9. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. |  | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель оперативного штаба |
| 10. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. |  | Через каждый час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Руководитель оперативного штаба |
| 11. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. |  | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативного штаба |
| 12. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии |  | Ч+3 ч 00 мин. | МО МВД России |
| 13. | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель оперативного штаба |
| 14. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч + 3ч.00 мин | По решению оперативного штаба |

*Ч – время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

4. Мониторинг системы теплоснабжения

Ольгинского муниципального округа

Мониторинг состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – мониторинг).

Целями мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

Мониторинг осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

Организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют комиссии по контролю за ходом работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду и по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ольгинского муниципального округа, которые являются координационным органом.

Мониторинг включает в себя:

- Сбор данных за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального округа.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтным работам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде;

Сбор данных организуется ресурсоснабжающей организацией, управлением ЖКХ администрации Ольгинского муниципального округа на бумажных и электронных носителях.

- Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

5. Расчеты допустимого времени устранения аварий

и инцидентов в системах отопления жилых домов

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла, при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 3 0С. (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.6.37).

Таблица № 1. Темп падения температуры в отапливаемых

помещениях (0С/ч) при полном отключении подачи тепла

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, 0С/ч, при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±/0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Таблица № 2.  Коэффициенты аккумуляции тепла

для жилых и промышленных зданий:

| Характеристика здания | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605 А с 3-х слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами: толщина стены 21 см, толщина утеплителя 12 см. | Угловые: |  |
|  | Верхнего этажа | 42 |
|  | Среднего и первого этажа | 46 |
|  | Средние | 77 |
| - 2. Крупнопанельный жилой дом серии К 7-3 с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами | Угловые: |  |
|  | Верхнего этажа | 32 |
|  | Среднего и первого этажа | 40 |
|  | Средние | 51 |
| 3.Кирпичные жилые дома с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 -0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| - 4. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии и принятия мер по предотвращения лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Расчет времени устранения аварий на кирпичном жилом доме:

Коэффициент аккумуляции в кирпичных жилых зданиях с толщиной стен в                2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25: угловые: 65-60; средние: 100-65.

Средняя температура наружного воздуха в зимний период, в наиболее холодное время, составляет -30 0С.

Темп падения температуры в кирпичных домах составляет 1,0 0С в час при коэффициенте аккумуляции 60 и температуре наружного воздуха -30 0С (таблица № 1).

Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 0 С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб определяется как:

Т = (18-8) /1 = 10 часов.

Расчет времени устранения аварий в панельном жилом доме.

Коэффициент аккумуляции (самый наименьший) составляет угловой верхнего       этажа: 42.

Средняя температура наружного воздуха в зимний период, в наиболее холодное время, составляет -30 0С.

Темп падения температуры в кирпичных домах составляет 1,5 0С в час (таблица №1).

Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 0С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб определяется как: Т = (18-8) /1,5 = 6,5 часов.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжение на ликвидацию аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица № 3. Расчет допустимого времени устранения

аварийных нарушений работе системы отопления жилых домов:

| Т нв , 0С | При коэффициенте аккумуляции 60 |  | При коэффициенте аккумуляции 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура падения, Твн, 0С /час | Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18 0С до 8 0С) | Температура падения, Твн, 0С /час | Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18 0С до 8 0С) |
| +0 | 0,4 | 25 | 0,5 | 20 |
| -10 | 0,6 | 16,6 | 0,8 | 12,5 |
| -20 | 0,8 | 12,5 | 1,1 | 9 |
| -30 | 1,0 | 10 | 1,5 | 6,6 |

### Таблица № 4. Предельные сроки ликвидации повреждений

### на надземных трубопроводах тепловых сетей:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обнаружение утечек или других неисправностей. | 1,0 |
| 2. | Отключение системы или отдельных участков. | 0,5 |
| 3. | Слив воды из системы. | 0,5 |
| 4. | Устранение утечек или других неисправностей. | 2,0 |

# Таблица № 5. Нормативные сроки ликвидации повреждений

# на подземных трубопроводах тепловых сетей (час):

| № п/п | Этапы работы | Диаметр труб, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57 - 219 | 273 - 426 | 529 - 720 |
| 1. | Отключение дефектного участка, ограждение, вывоз МО МВД России «Кавалеровский» при необходимости | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта | 1,5 | 2 | 3 |
| 5. | Врезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 6. | Подготовка участка под укладку новой трубы. | - | 0,5 | 1 |
| 7. | Установка новой трубы и сварка стыков. | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей. | 1 | 2 | 2,5 |
| Итого: |  | 8 | 13 | 20 |

Примечание:

1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.

2. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и условий проведения работ.

При отсутствии аварийной службы или форс – мажорных ситуациях персоналу необходимо в течение 10 часов произвести спуск теплоносителя систем отопления, горячего и холодного водоснабжения не только указанного жилого дома, но и всех других отключенных домов и строений, а в дальнейшем и отключенного участка теплосети, ЦТП, во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии, могущих вызвать тяжелые последствия.

Нормативно-правовые акты:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

5.	Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 (ред. от 10.01.2024) «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ольгинского муниципального округа

от 03.04.2026   № 223

ПЛАН

привлечения дополнительных сил и средств предприятий и организаций для

ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории

Ольгинского муниципального округа на 2026-2027

| № п/п | Наименование организации |  | Наименование и кол-во техники | Количество человек | Время предоставления | Способ вызова, адрес, телефон | Ф.И.О. ответственного руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| а) при авариях на системах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»тепловой район Кавалеровский |  | Спецтехника - 2 ед., | Аварийная бригада - 8 чел. | По согласованию | п. Горнореченский, ул. Советская, 7 А Тел.8914660-19-26; 8(42375)9-70-35 | О.Б. Сулимов |
| б) при авариях на системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "ЖКХ п. Ольга» |  | Спецтехника-1 ед. | Аварийная бригада - 8 чел. | По согласованию | пгт Ольга, ул. Ленинская, 45 Тел. 8(42376)9-24-25 | Н.П. Абрамов |
| в) при авариях на сетях электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | АО «Спасскэлектросеть» | Аварийная машина – 1 ед. автовышка – 1 бурильно-крановая установка – 1 | Аварийная бригада – 4 чел. | По согласованию | пгт Ольга, ул. Некрасова, 1 Тел.8(42376)9-15-18; 8(42376)9-11-19 | В.П. Портнягин |
| 4. |  | АО «Оборонэнерго» | Аварийная машина – 1 ед. автовышка – 1 | Аварийная бригада – 7 чел. | По согласованию | пос. Тимофеевка, ул. Шоссейная,19 Тел. 89243279767; 89242500082 | С.В. Кузнецов |
| 5. |  | АО «ДРСК» | Спецтехника -4 ед. | Аварийная бригада - 12 чел. | По согласованию | п. Горнореченский, ул. Советская, 11. тел. 8(42375)9-70-57, 8(42375)9-70-88 | М.С. Морозов |
| г) при аварийных ситуациях в системах жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ООО УК « ДомЭконом» | Аварийная машина - 1 ед. | Аварийная бригада - 3 чел. | По согласованию | пгт Ольга, ул. Дзержинского,29 Тел.89532070139 | А.С. Кишко |
| 7. |  | ООО УК «Восток» | Аварийная машина - 1ед. | Аварийная бригада - 4 чел. | По согласованию | пос. Тимофеевка, ул. Первомайская,20 Тел.89020787267 | С.В. Ситарский |